## Sheet1
Lista echipamente extindere TC Vest
[5 empty] | POWER |  |  |  |  | PROPOSED STARTING TYPE
Equip ID | Dimension | Capacity | Description | Simultaneity | Number of motors | Power per unit (kW) | Power per Equipment (kW) | TAG AGI | AGI Power per Equipment (kW) | FREQUENCY INVERTER | SOFT STARTER | DOL
BE51 | H=45m | 600 mt/hr | Bucket Elevator for silo bin feeding | 1 | 1 | 160 | 160 | BE51 | 160 | x
CC51.1 | L=10m | 600 mt/hr | Chain conveyor for silo feeding | 1.1 | 1 | 15 | 15 | CC51 | 18.5 |  | x
CC51.2 | L=10m | 600 mt/hr | Chain conveyor for silo feeding | 0 | 1 | 15 | 15 | CC52 | 18.5 |  | x
SA.51 | L=8m | 400mt/hr | Sweep auger for SB25 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | SW25 | 18.5 |  |  | x
SA.52 | L=8m | 400mt/hr | Sweep auger for SB26 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | SW26 | 18.5 |  |  | x
BC51 | L=55m | 1500 mt/hr | Belt conveyor under silo bins | 1 | 1 | 45 | 45 | BC51 | 45 |  | x
BE52 | H=20m | 1500 mt/hr | Bucket elevator for lifting to BC52/BC53 | 1 | 1 | 90 | 90 | BE52 | 200 | x
BC52 | L=15m | 1500 mt/hr | Belt conveyor from BE52 to BC01 | 1 | 1 | 15 | 15 | CC53 | 45 |  | x
BC53 | L=15m | 1500 mt/hr | Belt conveyor from BE52 to BC02 | 0 | 1 | 15 | 15 | CC54 | 45 |  | x
CC44A |  | 600 | CC | [5 empty] | 30
[5 empty] | TOTAL | KW | 370 |  | 599
Lista echipamente aprobata la mail 05.01.2024

## Centr
1 | LISTA CANTITATI DE LUCRARI INSTALATII ELECTRICE
Nr. Crt. | Descriere |  | Cant. | UM | Procurare |  | Montare |  | Preț total
[5 empty] | UP | TP | UP | TP | PT
A | Paturi de cabluri
| Pat cablu VKLG 110/600mm latime |  | 69 | ml
| Pat cablu VKLG 110/300mm latime |  | 83 | ml
| Pat cablu VKLG 110/200mm latime |  | 83 | ml
| Pat cablu tip sarma 110/300 |  | 394 | ml
| Pat cablu tip sarma 110/200 |  | 518 | ml
| Pat cablu tip sarma 110/100 |  | 394 | ml
| Pat cablu tip sarma 50/50 |  | 920 | ml
| Console cu flansa 600 |  | 69 | buc
| Console cu flansa 300 |  | 242 | buc
| Console cu flansa 200 |  | 449 | buc
| Console cu flansa 100 |  | 345 | buc
| Profil US7 |  | 207 | ml
| Profil US3 |  | 241 | ml
| Talpa montaj pentru US7 |  | 69 | buc
| Accesorii de prindere si montaj |  | 1150 | kg
B | Instalatie de paratraznet
| Captator paratrasnet tip Prevectron 3TS.25 |  | 1 | buc
| Tija paratrasnet, inaltime H=6m pentru fixare captator |  | 1 | buc
| Consola/suport fixare tija paratrasnet |  | 3 | buc
| Clema fixare conductor rotund 70mmp |  | 460 | buc
| Conductor rotund, otel zincat, sectiune 70mmp |  | 230 | ml
C | Instalatii de legare la pamant
| Electrozi verticali L=3ml |  | 12 | buc
| Platbanda 40x4 montaj ingropat in pamant |  | 58 | ml
| Platbanda 40x4 montaj in fundatii |  | 173 | ml
| Platbanda 40x4 montaj aparent pe fundatii, pereti, paturi de cabluri |  | 690 | ml
| Piese de separatie si masura |  | 35 | buc
| Accesori montaj SPZ |  | 1380 | buc
| PRAM priza de pamant |  | 35 | buc
D | Instalatii de impamantare echipamente
Cordoane din VPLY V-G, L=1ml si papuci Cu
| Sectiune 120mmp |  | 23 | buc
| Sectiune 95mmp |  | 3 | buc
| Sectiune 70mmp |  | 3 | buc
| Sectiune 25mmp |  | 19 | buc
| Sectiune 16mmp |  | 51 | buc
E | Cabluri electrice de forta
| NYCWY-J | 3x185+95 | 248 | ml
| NYCWY-J | 3x150+70 | 230 | ml
| NYCWY-J | 3x50+25 | 690 | ml
| NYCWY-J | 3x35+25 | 1737 | ml
| NYCWY-J | 3x25+16 | 1081 | ml
| NYCWY-J | 4x16 | 69 | ml
| NYCY-J | 4x4 | 1380 | ml
| NYCY-J | 4x2.5 | 3013 | ml
| NYCY-J | 3x2.5 | 501 | ml
F | Capete terminale cabluri ( inclusiv papuci Cu)
| NYCWY-J | 3x185+95 | 5 | buc
| NYCWY-J | 3x150+70 | 5 | buc
| NYCWY-J | 3x50+25 | 14 | buc
| NYCWY-J | 3x35+25 | 23 | buc
| NYCWY-J | 3x25+16 | 19 | buc
| NYCWY-J | 4x16 | 10 | buc
| NYCY-J | 4x4 | 21 | buc
| NYCY-J | 4x2.5 | 56 | buc
| NYCY-J | 3x2.5 | 23 | buc
| Etichete cabluri |  | 322 | buc
| PRAM cabluri |  | 161 | buc
G | Cabluri electrice de comanda si instrumentatie
| YSLCY-OZ | 18x0.75 | 857 | ml
| YSLCY-OZ | 14x0.75 | 3008 | ml
| YSLCY-OZ | 9x0.75 | 4474 | ml
| YSLCY-OZ | 7x0.75 | 4830 | ml
| YSLCY-OZ | 3x0.75 | 1898 | ml
| Cablu Profibus DP | 1x2x0.64 | 403 | ml
| UTP | 8x0.25 | 851 | ml
| Cablu de compensare tip "T" (Cu-CuNi) | 4x2x0.22 | 575 | ml
| Cablu Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 | 2x2x0.64 | 115 | ml
| Conectori M12 E11657 IFM |  | 49 | buc
H | Capete terminale cabluri ( inclusiv etichete si pini)
| YSLCY-OZ | 18x0.75 | 7 | buc
| YSLCY-OZ | 14x0.75 | 28 | buc
| YSLCY-OZ | 9x0.75 | 37 | buc
| YSLCY-OZ | 7x0.75 | 51 | buc
| YSLCY-OZ | 3x0.75 | 230 | buc
| Profibus DP | 1x2x0.64 | 10 | buc
| UTP | 8x0.25 | 69 | buc
| Cablu de compensare tip "T" (Cu-CuNi) | 4x2x0.22 | 10 | buc
| Cablu Profinet Siemens 6XV1840-2AH10 | 2x2x0.64 | 12 | buc
| PRAM cabluri |  | 374 | buc
| Etichete cabluri |  | 748 | buc
I | Montaj tablouri locale, cutii comanda locala, cutii de conexiuni
| CCL 18.5Kw | Confm. Spec. | 2 | buc
| CCL 30Kw | Confm. Spec. | 1 | buc
| CCL 45Kw | Confm. Spec. | 2 | buc
| CCL 45Kw ATEX zone 22 | Confm. Spec. | 1 | buc
| CCL 160Kw | Confm. Spec. | 1 | buc
| CCL 200Kw | Confm. Spec. | 1 | buc
| CCL Ment. | Confm. Spec. | 2 | buc
| CCL VA | Confm. Spec. | 2 | buc
| CCL SG | Confm. Spec. | 2 | buc
| CCL SG ATEX zona 22 | Confm. Spec. | 2 | buc
| JB CC | Confm. Spec. | 5 | buc
| JB S | Confm. Spec. | 5 | buc
| JB S BC ATEX zona 22 | Confm. Spec. | 1 | buc
| JB BC ATEX zona 22 | Confm. Spec. | 1 | buc
| JB SG | Confm. Spec. | 2 | buc
| JB VA | Confm. Spec. | 2 | buc
| JB UP | Confm. Spec. | 2 | buc
| JB DW | Confm. Spec. | 2 | buc
| JB SG ATEX zona 22 | Confm. Spec. | 2 | buc
| JB "T" ATEX zona 22 | Confm. Spec. | 2 | buc
| CUTIE ALIMENTARE VENTILATOARE LOCALE SILOZURI | Confm. Spec. | 4 | buc
| Cutie comanda Seewp auger | Beneficiar | 2 | buc
| Cutie conexiui temperaturi silozuri | Beneficiar | 2 | buc
| Cutie conexiuni comunicatie temperaturi silozuri | Beneficiar | 1 | buc
| Periferice monitorizare temperaturi silozuri (calcultor, tastatura etc) | Beneficiar | 1 | set | Sarcina Beneficiar
J | Relocare echipamente CC44
| Demontari cabluri |  | 230 | ml
| Demontari paturi de cabluri |  | 115 | ml
| Demontari JB |  | 3 | buc
| Demontari CCL |  | 2 | buc
K | Instalatii de iluminat
| Corpuri de iluminat cu led, 230Vca, Atex zone 22, 4000lm |  | 19 | buc
| Corpuri de iluminat cu led, 230Vca , cu acumulator 1.5h, Atex zone 22, 5000lm |  | 10 | buc
| Corp de iluminat de evacuare, de siguranta cu led, 230Vca, cu acumulator 1.5h, Atex zone 22 ,100lm |  | 14 | buc
| Corpuri de iluminat cu led, 230Vca, IP65, 2500lm |  | 115 | buc
| Corpuri de iluminat cu led, 230Vca, IP65, cu acumulator 1.5h, 2500lm |  | 87 | buc
| Corp de iluminat de evacuare, de siguranta cu led, 230Vca, cu acumulator 1.5h, 100lm |  | 6 | buc
| Proiector cu led de exterior IP65,50W |  | 5 | buc
| Doze Atex zone 22, cu presetupe M20 (5buc) echipate cu 10 cleme |  | 10 | buc
| Doze conexiuni IP65, cu 3 presetupe PG16, 10 cleme |  | 81 | buc
| Cutie comanda iluminat cu comutator cu revenire, IP65 |  | 15 | buc
| NYCY-J | 5x2.5 | 2415 | ml
| NYCY-J | 4x2.5 | 529 | ml
| NYCY-J | 3x2.5 | 2415 | ml
| Pat cablu tip sarma 50/50 |  | 1012 | ml
| Console cu talpa, L=100mm |  | 782 | buc
| Carje din teava Ol-Zn 2", L=3ml |  | 94.3 | buc
| Capete terminale |  | 656 | buc
| Etichete cabluri |  | 656 | buc
| PRAM cabluri |  | 420 | buc
L | INSTALATIE DE BALIZAJ BE51
| Corp iluminat de balizaj |  | 5 | buc
| NYCY-J 3x2.5 |  | 69 | ml
| NYCY-J 3x4 |  | 230 | ml
| Pat sarma 55/50 (si accesorii de montaj) |  | 58 | ml
| Console 100 |  | 23 | buc
| Verificare instalatie balizaj |  | 1 | ans
M | INSTALATIE MEDIE TENSIUNE - PT1
| Celula de transformator, de interior, sistem trifazat de bare 630 A |  | 1 | buc
| Transformator de putere uscat 20/6/0,4 kV - 2.000 kVA |  | 1 | buc
| Cap terminal pentru interior pentru cabluri monopolare 20 kV |  | 2 | set
| NA2XSY 3x1x150/25mmp - 20 kV |  | 35 | ml
| Priza dubla PT cu capac |  | 1 | buc
| Corpuri de iluminat cu led, 230Vca, IP65, 2500lm |  | 1 | buc
| Cutie comanda iluminat cu comutator cu revenire, IP65 |  | 1 | buc
| NYCY-J 3x2.5 |  | 35 | ml
| NYCY-J 3x1.5 |  | 40 | ml
| Etichete cabluri |  | 6 | buc
| PRAM cabluri |  | 1 | buc
| Pat cablu VKLG 110/300mm latime |  | 15 | ml
| Console cu flansa 300 |  | 20 | buc
| Profil US7 |  | 10 | ml
| Accesorii de prindere si montaj |  | 50 | kg
N | INSTALATIE JOASA TENSIUNE - PT1
| TG1.2 |  | 1 | buc
| BAC 150kVAr |  | 1 | buc
| Sistem bara capsulata 3200A |  | 1 | set
| TSI |  | 1 | buc
| UPS |  | 2 | buc
| Priza dubla PT cu capac |  | 2 | buc
| Corpuri de iluminat cu led, 230Vca, IP65, 2500lm |  | 3 | buc
| Doze conexiuni IP65, cu 3 presetupe PG16, 10 cleme |  | 5 | buc
| Cutie dubla comanda iluminat cu comutator cu revenire, IP65 |  | 2 | buc
| Corp de iluminat de evacuare, de siguranta cu led, 230Vca, cu acumulator 1.5h, 100lm |  | 2 | buc
| Proiector cu led de exterior IP65,50W |  | 3 | buc
| NYCY-J 3x2.5 |  | 25 | ml
| NYCY-J 3x1.5 |  | 65 | ml
| Etichete cabluri |  | 50 | buc
| PRAM cabluri |  | 10 | buc
| Pat sarma 55/50 (si accesorii de montaj) |  | 20 | ml
| Console 100 |  | 20 | buc
| LIYCY-F 18x1,5mm² |  | 150 | ml
| LIYCY-F 10x1,5mm² |  | 150 | ml
| CYEY-F 3x2,5mm² |  | 80 | ml
| CYEY-F 3x6mm² |  | 20 | ml
| CYEY-F 3*240+120mm² |  | 40 | ml

## SPECF.
Specificatii echipamente
CCL 18.5Kw | buc | Contacte auxiliare | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Separator de sarcina 18.5Kw cu maneta de actionare pe fata cofretului sau lateral | 1 | NO | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie | 1 | NC | 1
Presetupe
PG 36 | 2
PG 21 | 1
PG 13.5 | 2
CCL 30Kw | buc | Contacte auxiliare | buc
1
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Separator de sarcina 30Kw cu maneta de actionare pe fata cofretului sau lateral | 1 | NO | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie | 1 | NC | 1
Presetupe
PG 36 | 2
PG 21 | 1
PG 13.5 | 2
CCL 45Kw | buc | Contacte auxiliare | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Separator de sarcina 45Kw cu maneta de actionare pe fata cofretului sau lateral | 1 | NO | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie | 1 | NC | 1
Presetupe
PG 36 | 2
PG 21 | 1
PG 13.5 | 2
CCL 45Kw ATEX zone 22 | buc | Contacte auxiliare | buc
1
Componenta
Cofret IP67 Atex zone 22 | 1
Separator de sarcina 45Kw cu maneta de actionare pe fata cofretului sau lateral ATEX zona 22 | 1 | NO | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere ATEX zona 22 | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta ATEX zona 22 | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde ATEX zona 22 | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie ATEX zona 22 | 1 | NC | 1
Presetupe
M40 ATEX zona 22 | 2
M25 ATEX zona 22 | 1
PG16 ATEX zona 22 | 1
CCL 160Kw | buc | Contacte auxiliare | buc
1
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Separator de sarcina 160Kw cu maneta de actionare pe fata cofretului sau lateral | 1 | NO | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie | 1 | NC | 1
Buton comanda fara retinere culoare neagra | 1 | NO | 1
Presetupe
PG 63 | 2
PG 21 | 1
PG 13.5 | 2
CCL 200Kw | buc | Contacte auxiliare | buc
1
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Separator de sarcina 200Kw cu maneta de actionare pe fata cofretului sau lateral | 1 | NO | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie | 1 | NC | 1
Buton comanda fara retinere culoare neagra | 1 | NO | 1
Presetupe
PG 63 | 2
PG 21 | 1
PG 13.5 | 2
CCL Ment. | buc | Contacte auxiliare | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Buton tip Ciuperca cu retinere | 1 | NC | 3
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 1 | NO | 1
Buton comanda fara retinere culoare rosie | 1 | NC | 1
Buton comanda fara retinere culoare neagra | 1 | NO | 1
Presetupe
PG 21 | 1
CCL VA | buc | Contacte auxiliare | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 4 | NO | 4
Presetupe
PG 16 | 1
CCL SG | buc | Contacte auxiliare | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde | 2 | NO | 2
Presetupe
PG 16 | 1
CCL SG ATEX zona 22 | buc | Contacte auxiliare | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP67, ATEX zona 22 | 1
Cheie selectie cu trei pozitii cu retinere pe fiecare treapta ATEX zona 22 | 1 | NO | 2
Buton comanda fara retinere culoare verde ATEX zona 22 | 2 | NO | 2
Presetupe
M20 ATEX zona 22 | 1
Cutii de jonctiune instrumentatie
JB CC | buc
5
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cleme sir 2.5mmp | 10
Cleme sir VG 2.5mmp | 3
Presetupe
PG 16 | 1
PG 11 | 2
JB S | buc
5
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cleme sir 2.5mmp | 3
Cleme sir VG 2.5mmp | 1
Presetupe
PG 11 | 2
JB S BC ATEX zona 22 | buc
1
Componenta
Cofret plastic IP67 ATEX zona 22 | 1
Cleme sir 2.5mmp | 3
Cleme sir VG 2.5mmp | 1
Presetupe
M16 ATEX zona 22 | 2
JB BC ATEX zona 22 | buc
1
Componenta
Cofret plastic IP67 ATEX zona 22 | 1
Cleme sir 2.5mmp | 10
Cleme sir VG 2.5mmp | 3
Presetupe
M16 ATEX zona 22 | 1
M16 ATEX zona 22 | 2
JB SG | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cleme sir 2.5mmp | 15
Cleme sir VG 2.5mmp | 4
Presetupe
PG 16 | 1
PG 11 | 2
JB VA | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cleme sir 2.5mmp | 15
Cleme sir VG 2.5mmp | 4
Presetupe
PG 16 | 1
PG 11 | 4
JB UP | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cleme sir 2.5mmp | 8
Cleme sir VG 2.5mmp | 7
Presetupe
PG 16 | 2
PG 11 | 8
JB DW | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP65 de exterior | 1
Cleme sir 2.5mmp | 30
Cleme sir VG 2.5mmp | 7
Presetupe
PG 16 | 2
PG 11 | 8
JB SG ATEX zona 22 | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP67 ATEX zona 22 | 1
Cleme sir 2.5mmp | 30
Cleme sir VG 2.5mmp | 10
Presetupe
M25 ATEX zona 22 | 1
M16 ATEX zona 22 | 10
JB "T" ATEX zona 22 | buc
2
Componenta
Cofret plastic IP67 ATEX zona 22 | 1
Cleme sir 2.5mmp PENTRU CABLU COMPENSATIE TIP "T" (Cu-CuNi) | 4+4
Cleme sir VG 2.5mmp | 5
Presetupe
M16 ATEX zona 22 | 1
M12 ATEX zona 22 | 4
CUTIE ALIMENTARE VENTILATOARE LOCALE SILOZURI | buc
4
Componenta
Cofret metalic IP 65, de exterior | 1
Cleme sir 35mm | 3
Cleme sir VG 25mmp | 1
Priza 3P + N+PE 63A, de exterior, IP 65, cu capac | 1
Presetupe
PG 36 | 1