PROIECT Nr.: PT2505-57

EXTINDERE TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 ZONA EST DIN PORTUL CONSTANTA SUD

-INSTALATII ELECTRICE-

FISE TEHNICE MT

Proiectat: ing. Brinzoi Andrei

Verificat: ing. Catargiu Gabriel

Aprobat: ing. Marian Anton

APROBAT: COMVEX SA

Exemplar Nr. 01

30/Iulie/2025

CELULA DE LINIE PT2

PARAMETRII TEHNICI: (Fabricant: Electro Sistem)

| Rev. | Item | Descriere | Caracteristici tehnice | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Locul de montaj | interior |  |
| 0 |  | Altitudine | ~430m deasupra nivelului mării |  |
| 0 |  | Temperatura aerului ambiant | +40°C ÷ -5°C |  |
| 0 |  | Umiditatea relativa a aerului | Medie anuala: 80% |  |
| 0 |  | Accelerația seismică | 0.2g |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală | 24kV |  |
| 0 |  | Tensiunea de serviciu | 20kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la frecvenţa industrială 50Hz (1 min) - între faze şi între faze şi masă | 50kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la unda de impuls de trăsnet 1,2/50μs - între faze şi între faze şi masă | 125kV |  |
| 0 |  | Frecvenţa nominală | 50Hz |  |
| 0 |  | Curentul nominal de serviciu continuu al sistemului de bare | 630A |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate termică (de scurtă durată): - circuitele principale de MT - separatorul de punere la pământ | 16kA 16kA |  |
| 0 |  | Curent limita dinamic | 40kA |  |
| 0 |  | Durata nominală a curentului de scurtcircuit | 1s |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate dinamică (valoare de vârf): - circuitele principale de MT - separatorul de punere la pământ | 40kA 40kA |  |
| 0 |  | Capacitatea de rupere nominală la sarcina principală activă (I1a) cos φ=0,7 | 630A |  |
| 0 |  | Tip întreruptor | Tripolar, cu izolaţie in vid, acţionare manuala şi electrică, debroşabil, cu două bobine de declanşare, cu contor de operare, cu trei opţiuni de acţionare, cu cheie de blocaj CB „întreruptor deschis” |  |
| 0 |  | Tip separator de sarcina | Tripolar, cu izolaţie in SF6 si CLP |  |
| 0 |  | Tip protecţie: releu digital cu display |  |  |
| 0 |  | Motor armare resoarte | 230 Vca |  |
| 0 |  | Tip bara | Cupru stanat |  |
| 0 |  | Gradul de protecţie al carcasei - pentru celulă şi compartimente circuite principale - pentru compartimente circuite secundare | Minim IP 3X Minim IP 4X |  |
| 0 |  | Transformatoare de curent : Un= 20kV ; Umax.= 24kV In primar=400A; In sec.=5A; nr. infas. sec.=2 Curentul de stabilitate termică =16kA Curent limita dinamic=40 kA Durata nominală a curentului de scurtcircuit=1s a) masura: S=15VA;cl. 0,2S; coef.de sat. n<10 b) protectii : S= 15VA; cls. 10P coef. de sat.n> 10 | 3 buc |  |
| 0 |  | Indicator capacitiv de prezenta a tensiunii pentru Un=20kV | Da |  |
| 0 |  | Comparator de faze | da |  |
| 0 |  | Levier de manevra | da |  |
| 0 |  | Rezistenta anticondens | da |  |
| 0 |  | Manual de operare si mentenanţă editat in limba romana | da |  |
| 0 |  | Condiţii de garanţie şi post garanţie | 24 luni de la livrare |  |

CELULA DE LINIE PT3

PARAMETRII TEHNICI:

| Rev. | Item | Descriere | Caracteristici tehnice | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Locul de montaj | interior |  |
| 0 |  | Altitudine | ~430m deasupra nivelului mării |  |
| 0 |  | Temperatura aerului ambiant | +40°C ÷ -5°C |  |
| 0 |  | Umiditatea relativa a aerului | Medie anuala: 80% |  |
| 0 |  | Accelerația seismică | 0.2g |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală | 24kV |  |
| 0 |  | Tensiunea de serviciu | 20kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la frecvenţa industrială 50Hz (1 min) - între faze şi între faze şi masă | 50kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la unda de impuls de trăsnet 1,2/50μs - între faze şi între faze şi masă | 125kV |  |
| 0 |  | Frecvenţa nominală | 50Hz |  |
| 0 |  | Curentul nominal de serviciu continuu al sistemului de bare | 630A |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate termică (de scurtă durată): - circuitele principale de MT - separatorul de punere la pământ | 16kA 16kA |  |
| 0 |  | Curent limita dinamic | 40kA |  |
| 0 |  | Durata nominală a curentului de scurtcircuit | 1s |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate dinamică (valoare de vârf): - circuitele principale de MT - separatorul de punere la pământ | 40kA 40kA |  |
| 0 |  | Capacitatea de rupere nominală la sarcina principală activă (I1a) cos φ=0,7 | 630A |  |
| 0 |  | Tip întreruptor | Tripolar, cu izolaţie in vid, acţionare manuala şi electrică, debroşabil, cu două bobine de declanşare, cu contor de operare, cu trei opţiuni de acţionare, cu cheie de blocaj CB „întreruptor deschis” |  |
| 0 |  | Tip separator de sarcina | Tripolar, cu izolaţie in SF6 si CLP |  |
| 0 |  | Tip protecţie: releu digital cu display |  |  |
| 0 |  | Motor armare resoarte | 230 Vca |  |
| 0 |  | Tip bara | Cupru stanat |  |
| 0 |  | Gradul de protecţie al carcasei - pentru celulă şi compartimente circuite principale - pentru compartimente circuite secundare | Minim IP 3X Minim IP 4X |  |
| 0 |  | Transformatoare de curent : Un= 20kV ; Umax.= 24kV In primar=400A; In sec.=5A; nr. infas. sec.=2 Curentul de stabilitate termică =16kA Curent limita dinamic=40 kA Durata nominală a curentului de scurtcircuit=1s a) masura: S=15VA;cl. 0,2S; coef.de sat. n<10 b) protectii : S= 15VA; cls. 10P coef. de sat.n> 10 | 3 buc |  |
| 0 |  | Indicator capacitiv de prezenta a tensiunii pentru Un=20kV | Da |  |
| 0 |  | Comparator de faze | da |  |
| 0 |  | Levier de manevra | da |  |
| 0 |  | Rezistenta anticondens | da |  |
| 0 |  | Manual de operare si mentenanţă editat in limba romana | da |  |
| 0 |  | Condiţii de garanţie şi post garanţie | 24 luni de la livrare |  |

CELULA DE MASURA PT3

PARAMETRII TEHNICI:

| Rev. | Item | Descriere | Caracteristici tehnice | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Locul de montaj | interior |  |
| 0 |  | Altitudine | ~430m deasupra nivelului mării |  |
| 0 |  | Temperatura aerului ambiant | +40°C ÷ -5°C |  |
| 0 |  | Umiditatea relativa a aerului | Medie anuala: 80% |  |
| 0 |  | Accelerația seismică | 0.2g |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală | 24kV |  |
| 0 |  | Tensiunea de serviciu | 20kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la frecvenţa industrială 50Hz (1min) - între faze şi între faze şi masă | 50kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la unda de impuls de trăsnet 1,2/50μs - între faze şi între faze şi masă | 125kV |  |
| 0 |  | Frecvenţa nominală | 50Hz |  |
| 0 |  | Curentul nominal de serviciu continuu al sistemului de bare | 630A |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate termică (de scurtă durată): - pe circuitele principale de MT | 16kA |  |
| 0 |  | Curent limita dinamic | 40kA |  |
| 0 |  | Durata nominală a curentului de scurtcircuit | 1s |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate dinamică (valoare de vârf): - pe circuitele principale de MT | 40kA |  |
| 0 |  | Transformatoare de măsura de tensiune: Un primara =20/√3kV Un secundara : a) 100/√3V măsura; b) 100/√3V protecţie; c) 100/3V protecţie Sn= 15VA clasa 0,2 cu buletin de verificare metrologica (BVM) | 3 buc |  |
| 0 |  | Siguranţe fuzibile | 3 buc |  |
| 0 |  | Tip bara | Cupru stanat |  |
| 0 |  | Gradul de protecţie al carcasei - pentru celulă şi compartimente circuite principale - pentru compartimente circuite secundare | minim IP 3X minim IP 4X |  |
| 0 |  | Rezistenta anticondens | da |  |
| 0 |  | Manual de operare si mentenanta editat in limba romana | da |  |
| 0 |  | Conditii de garantie si post garantie | 24 de luni de la livrare |  |

CELULA DE TRANSFORMATOR PT3

PARAMETRII TEHNICI:

| Rev. | Item | Descriere | Caracteristici tehnice | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Locul de montaj | interior |  |
| 0 |  | Altitudine | ~430m deasupra nivelului mării |  |
| 0 |  | Temperatura aerului ambiant | +40°C ÷ -5°C |  |
| 0 |  | Umiditatea relativa a aerului | Medie anuala: 80% |  |
| 0 |  | Accelerația seismică | 0.2g |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală | 24kV |  |
| 0 |  | Tensiunea de serviciu | 20kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la frecvenţa industrială 50Hz (1min) - între faze şi între faze şi masă | 50kV |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală de încercare la unda de impuls de trăsnet 1,2/50μs - între faze şi între faze şi masă | 125kV |  |
| 0 |  | Frecvenţa nominală | 50Hz |  |
| 0 |  | Curentul nominal de serviciu continuu al sistemului de bare | 630A |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate termică (de scurtă durată): - circuitele principale de MT - separatorul de punere la pământ | 16kA 16kA |  |
| 0 |  | Curent limita dinamic | 40kA |  |
| 0 |  | Durata nominală a curentului de scurtcircuit | 1s |  |
| 0 |  | Curentul de stabilitate dinamică (valoare de vârf): - circuitele principale de MT - separatorul de punere la pământ | 40kA 40kA |  |
| 0 |  | Capacitatea de rupere nominală la sarcina principală activă (I1a) cos φ=0,7 | 630A |  |
| 0 |  | Tip întreruptor | Tripolar, cu izolaţie in vid, acţionare manuală si electrică, debroşabil, cu două bobine de declanşare;cu contor de operare, cu trei opţiuni de acţionare, cu cheie de blocaj CB „întreruptor deschis” |  |
| 0 |  | Tip separator de sarcina | Tripolar, cu izolaţie in SF6 si CLP |  |
| 0 |  | Tip protecţie: releu digital cu display |  |  |
| 0 |  | Motorizare pt. întreruptor | 230 Vca |  |
| 0 |  | Tip bara | Cupru stanat |  |
| 0 |  | Gradul de protecţie al carcasei - pentru celulă şi compartimente circuite principale - pentru compartimente circuite secundare | Minim IP 3X Minim IP 4X |  |
| 0 |  | Transformatoare de curent : Un= 20kV Umax.=24kV In primar=200A; In sec.=5A; nr. infas. Sec.=2 Curentul de stabilitate termică =16kA Curent limita dinamic=40 kA Durata nominală a curentului de scurtcircuit=1s a) pt. masura: S=15 VA;cl. 0,2S; coef.de sat. n<10 b)pt. protectii : S= 15 VA(cls. 10P coef. de sat. n> 10 cu 2 înfăşurări: de măsura şi de protecţie cu buletin de verificare metrologica (BVM) pt. înfăşurarea de măsura | 3buc |  |
| 0 |  | Indicator capacitiv de prezenta a tensiunii 20kV | da |  |
| 0 |  | Comparator de faze | da |  |
| 0 |  | Levier de manevra | da |  |
| 0 |  | Rezistenta anticondens | da |  |
| 0 |  | Manual de operare si mentenanta editat in limba romana | da |  |
| 0 |  | Condiţii de garanţie şi post garanţie | 24 de luni de la livrare |  |

Transformator 20/6/0,4 KV, 2000KVA

| Rev. | Item | Descriere | Caracteristici tehnice | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Locul de montaj | interior |  |
| 0 |  | Altitudine maxima | 1000 m |  |
| 0 |  | Temperatura aerului | Maxim 40 si min -5 |  |
| 0 |  | Umiditatea relativa a aerului | Medie anuala: 80% |  |
| 0 |  | Accelerația seismică | 0.2g |  |
| 0 |  | Tensiunea nominală in primar | 20kV +/- 2x2.5%V |  |
| 0 |  | Tensiunea maxima a infasurarii de MT | 24kV |  |
| 0 |  | Frecventa nominala in secundar | 400/230 V |  |
| 0 |  | Tensiunea maxima a infasurarii de JT | 1100V |  |
| 0 |  | Material infasurari MT,JT | Cu sau AL |  |
| 0 |  | Mediu de izolare transformator | uscat |  |
| 0 |  | Roti ajustabile la 90 grade |  |  |
| 0 |  | Urechi de ridicare | Cel putin doua |  |
| 0 |  | Mod de fixare a capacului | Imbinare cu suruburi |  |
| 0 |  | Treote pentru reglajul tensiunii | +/- 2 x 2.5% V |  |
| 0 |  | Mod de racire | ONAN |  |
| 0 |  | Pierderi la mers in gol | 2400W |  |
| 0 |  | Pierderi la mers in scurtcircuit, la curent nominal | 16000W |  |
| 0 |  | Grupa de conexiuni | Dyn 5 |  |
| 0 |  | Nivel de zgomot | 80dB |  |

APROBAT			   VERIFICAT			   ÎNTOCMIT

Nume:	           Anton Marian                               Catargiu Gabi                            Brinzoi Andrei

Semnătura: